## NetworkSegments
Feeder | From Pole | To Pole | Span_m | Conductor | ServicesatPole
Feeder 1 | AZ0250 | JPN4 | 33.61 | 70ABC | 5
Feeder 1 | JPN4 | JPN3 | 21.71 | 70ABC | 7
Feeder 1 | JPN3 | JPN2 | 36.63 | 70ABC | 3
Feeder 1 | JPN2 | JPN1 | 22.25 | 70ABC | 18
Feeder 1 | JPN1 | EN92 | 19.45 | 70ABC | 3
Feeder 1 | EN92 | EN92-1 | 21.75 | 70ABC | 6
Feeder 1 | EN92-1 | EN92-2 | 23.35 | 70ABC | 4
Feeder 1 | EN92-2 | EN93 | 19.95 | 70ABC | 15
Feeder 1 | EN93 | EN93-1 | 30.5 | 70ABC | 2
Feeder 1 | EN93-1 | EN94 | 11.05 | 70ABC | 8
Feeder 1 | EN94 | EN94-1 | 20.44 | 70ABC | 8
Feeder 1 | EN94-1 | EN95 | 17.76 | 70ABC | 6
Feeder 1 | EN95 | EN95-1 | 44.38 | 50ABC | 3
Feeder 1 | EN95-1 | EN95-2 | 13.61 | 50ABC | 15
Feeder 1 | EN95-2 | EN95-3 | 27.18 | 50ABC | 3
Feeder 1 | EN95-3 | EN95-4 | 29.04 | 50ABC | 8
Feeder 1 | JPN2 | JPN2A | 23.08 | 50ABC | 2
Feeder 1 | JPN2A | JPN2B | 29.28 | 50ABC | 4
Feeder 1 | JPN2B | JPN2C | 27.58 | 50ABC | 3
Feeder 1 | JPN2C | JPN2D | 46.19 | 50ABC | 3
Feeder 1 | JPN3 | JPN3A | 5 | 50ABC | 0
Feeder 1 | JPN3 | JPN3-1 | 30.71 | 50ABC | 8
Feeder 1 | JPN3-1 | JPN3-2 | 30.46 | 50ABC | 5
Feeder 2 | AZ0250 | JPN5-1 | 33.77 | 70ABC | 6
Feeder 2 | JPN5-1 | JPN6 | 18.15 | 70ABC | 2
Feeder 2 | JPN6 | JPN6-1 | 32.86 | 70ABC | 1
Feeder 2 | JPN6-1 | JPN7 | 17.19 | 70ABC | 6
Feeder 2 | JPN7 | JPN7-1 | 11.81 | 70ABC | 3
Feeder 2 | JPN7-1 | JPN8 | 35.25 | 70ABC | 2
Feeder 2 | JPN7 | JPN7A | 11.69 | 50ABC | 0
Feeder 2 | JPN7A | JPN7A-1 | 10.17 | 50ABC | 0
Feeder 2 | JPN7A-1 | JPN7B | 32.35 | 50ABC | 1
Feeder 2 | JPN7B | JPN7C | 34.97 | 50ABC | 3
Feeder 2 | JPN7C | JPN7D | 33.95 | 50ABC | 0
Feeder 2 | JPN7D | JPN7E | 21.83 | 50ABC | 0
Feeder 2 | JPN7E | JPN7F | 23.8 | 50ABC | 0
Feeder 2 | JPN7F | JPN7G | 29.77 | 50ABC | 0
Feeder 2 | JPN7G | JPN7H | 44.42 | 50ABC | 4
Feeder 2 | JPN7H | JPN7J | 20.55 | 50ABC | 6
Feeder 2 | JPN7C | JPN7C1 | 36.13 | 50ABC | 2
Feeder 2 | JPN5-1 | JPN5-1A | 6.942 | 50ABC | 4

## TransformerData
Rating_kVA | HV_kV | LV_kV | ImpedancePercent | TapPosition
160 | 11 | 0.415 | 4.11 | 2

## SolarData
TotalConnections | TotalCapacity_kW | PenetrationPercent
16 | 121 | 70